张家口霖辉物业管理集团有限公司

张家口“四馆”消防系统维护服务项目

# 询比采购文件

采购单位：张家口霖辉物业管理集团有限公司

编制日期：2025年11月

第一部分  询比邀请函

  - 张家口霖辉物业管理集团有限公司对张家口“四馆”消防系统维护服务以询比采购的方式进行采购，现邀请合格的供应商就询比采购文件中的内容进行投标。

张家口“四馆”位于张家口市经开区纬二路长城西大街与中兴北路交叉处。项目总占地面积为118334m²,总建筑面积88000m²,其中图书馆（A馆）建筑面积22800m²,共地下一层至地上四层；档案馆（B馆）建筑面积10700m²,共地下一层至地上六层；博物馆（C馆）建筑面积12500m²,共地上二层至地上四层；规划馆（C馆）建筑面积7300m²,共地下一层至地上一层；公用部分为地下车库及相关配套用房总建筑面积为34700m²。

图书馆（A馆）建筑：图书馆地下一层面向下沉广场一侧设置各类接待空间、多功能厅、报告厅及陈列展览等公共空间，技术通廊一侧则设置各类图书馆技术处理用房，并在其上方夹层设置基本书库，地下一层南侧设有四馆共享餐厅及厨房（暂未投入使用）。建筑首层至三层为图书馆主要阅览区，四层南北两部分分别设置机房及办公区。两部分通过室内连廊进行连接，四层的室外空间用于布置冷却塔、空调室外机等四馆共用设备机器。

档案馆（B馆）建筑：档案馆建筑地下一层东侧布置公共大堂及展览空间，西侧通廊的两侧布置各类设备技术用房。建筑首层设置各类公共服务空间，如查阅登记、阅览室、鉴证服务中心等。从二层起建筑功能从中间一分为二，西侧设置各类档案库房。通过档案货梯将每层库房相连接；东侧设置各类办公技术用房；并于顶层设置报告厅。

C馆建筑：内包含张家口历史文化展览功能及城市规划展览功能。城市规划展览布置在建筑下沉广场层（即地下一层）及地上一层，其中城市数字模型展览的空间屏及设备用房下伸至地下一层。建筑二层、三层布置各类历史文化展览区。建筑四层设置文物库区、办公技术用房及临时展览区。屋顶部分设置有四馆共用的屋顶水箱间。

各楼层使用情况表

| 建筑名称 | 楼层 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 图书馆 | 负一层 | 服务大厅与报告厅、库区 |
|  | 一层 | 少儿与多媒体阅读区 |
|  | 二层 | 成人阅读区与库区 |
|  | 三层 | 阅读区与库区 |
|  | 四层 | 行政办公区 |
| 博物馆和规划馆 | 负一层 | 博物馆服务大厅与规划馆展厅 |
|  | 一层 | 规划馆 |
|  | 二层 | 博物馆展厅 |
|  | 三层 | 博物馆展厅与库区 |
|  | 四层 | 行政办公区与库区 |
| 档案馆 | 负一层 | 爱国主义教育基地展厅 |
|  | 一层 | 服务大厅 |
|  | 二层 | 电子办公区和库区 |
|  | 三-五层 | 行政办公区和库区 |
|  | 六层 | 报告厅和库区 |
| 以上四馆共用部分 | 负二层 | 公共地下停车场、设备用房 |

  - 一、项目名称：张家口“四馆”消防系统维护服务项目

二、采购内容：“四馆”灭火器与自动报警系统、消防中控室、消防栓、自动喷淋系统、安全疏散系统及红外线报警器等日常管理养护及消防系统的维护、消防系统检测、灭火器的灌粉、自动喷淋头的维修及更换材料费等工作。

三、邀请询比采购文件编号：lhxfxt-01

四、采购方式：询比采购

五、服务地点：采购人指定地点

六、询比文件发售时间

1．时间：2025年11月14日至2025年11月18日（周六、周日除外）北京时间9：30-11：30，14：00-16：30。

2.供应商资格要求：

（1）供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；（2）具有专业技术人员、设备、技术等方面相应的服务能力，具有良好的商业信誉；（3）有效的企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（三证合一或五证合一的企业只需提供具有统一社会信用代码独立法人的营业执照副本）；（4）银行开户许可证（或取消开户许可证的须提供基本存款账户银行备案资料）；（5）供应商参加本次政府采购活动前3年内无重大违法记录和政府采购严重违法失信行为的书面声明；（6）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）系统中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信名单；投标人在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）系统中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（由采购人或者采购招标人将对投标人信用记录进行现场查询和甄别；（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（8）本项目不接受联合体投标。

3.供应商报名要求：

供应商应持有效合格的营业执照，税务登记证,组织机构代码证（三证合一或五证合一的企业只需提供具有统一社会信用代码独立法人的营业执照副本）；银行开户许可证；法定代表人报名须提供法定代表人身份证明书及本人身份证；非法定代表人报名须提供法定代表人身份证明书、授权委托书、本人身份证。

注：1、以上资料需携带原件和加盖公章的A4纸复印件2套，到张家口霖辉物业管理集团有限公司报名登记并获取询比采购文件；公司提供电子版文件；供应商提供的报名资料复印件必须真实、清晰且与携带原件一致并加盖单位公章，若因报名材料复印件的清晰度、真实性及与原件的一致性等问题导致报名不通过的由投标报名单位自行负责；本项目不接受联合体投标。

4.投标报名地点：张家口霖辉物业管理集团有限公司（张家口市桥西区西苑中路天秀小区44、45号底商）

- 八、项目采购预算：人民币853000.00元

九、资格审查方式：资格后审

十、报价方式：总报价

十一、询比采购投标文件递交截止暨开标时间：2025年11月28日北京时间16：00

十二、开标地点：张家口霖辉物业管理集团有限公司（张家口市桥西区西苑中路天秀小区44、45号底商）

十三、评标地点：张家口霖辉物业管理集团有限公司（张家口市桥西区西苑中路天秀小区44、45号底商）

逾期收到或未按邀请询比采购文件要求予以标记和密封的询比采购投标文件恕不接受。

采购人：张家口霖辉物业管理集团有限公司

地址：张家口市桥西区西苑中路天秀小区44、45号底商

电话：0313-5887863

联系人：李晓杰

第二部分  招标项目内容及要求

  - 一、服务内容

  - 消防系统维护：“四馆”灭火器与自动报警系统、消防中控室、消防栓、自动喷淋系统、安全疏散系统及红外线报警器等日常管理养护及消防系统的维护、消防系统检测、灭火器的灌粉、自动喷淋头的维修及更换材料费。

四馆主要消防系统设备包括消火栓泵、喷淋泵、稳压泵等。消防设备统计情况见消防设 备信息统计表。

消防设备信息统计表

| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 泵型号 | 电机型号 | 数量(台) | 额定功率 (kW) | 总功率 （kW） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消火栓泵 | 上海速祥电机 有限公司 | YE2-225m² | XBD8.0/35G-JSL | 2 | 45 | 90 |
| 2 | 喷淋泵 | 上海速祥电机 有限公司 | YE2-250m² | XBD9.0/35G-JSL | 2 | 55 | 110 |
| 3 | 稳压泵 | 上海晶水泵业 制造有限公司 | XBD5.5/1WG02 | / | 4 | 1.5 | 6 |
| 4 | 充气泵 | 泉州市奥突斯 工贸有限公司 | OTS-550 | / | 12 | 0.55 | 6.6 |

  - 二、项目要求

  - 1、基本要求

  - 服务提供方需负责“四馆”的服务工作，具体内容为消防系统维护。所有工作人员必需遵守馆内各项规定，并且服从馆内管理。

  - 2、服务保障要求

  - （1）制度建设

  - 应在提供服务项目的同时，建立与服务内容相适应的管理体系并形成文件，具体包括但不限于以下制度:

  - ——严格执行消防法规，建立消防安全检查和隐患整改记录、消防设备设施档案和维护记录等消防安全管理制度，通过消防部门的消防年检并取得年检合格证，做好消防管理工作，确保整个系统处于良好状态；

  - ——建立保密安全管理制度，明确重点要害岗位保密职责及对相关人员的保密要求，从制度层面防范失泄密风险。

  - （2）人员要求：

  - 服务人员应根据岗位需要接受保密教育并签订保密协议；应接受岗位培训，经培训合格后方可上岗。

  - 值机人员9名，年龄60周岁以下，身体健康，无违法犯罪记录，品行端正、无不良嗜好，具有相关资质。

  - 三、服务工作及相关要求

  - 消防系统维护

  - 消防系统维保质量达到消防要求，消防中控室，并保证系统开通率及完好率。应当定期检查消防设备，重大节假日前巡检一次，零修合格率应达到100%。本条包含办公区灭火器与自动报警系统、中控室、消防栓、自动喷淋系统、安全疏散系统及红外线报警器等日常管理养护及消防系统检测、灭火器的灌粉、消防系统维保等。

  - 四、应急响应要求

  - 消防系统维护

  - 应在接到报修后，维修人员30分钟内到场查看并及时维修。

  - 五、其他要求

  - 服务人员在工作期间，应当严格遵守相关安全管理制度，采取有效的安全防护措施，消除事故隐患，在服务期间，所发生的一切安全事故和事故造成的损失，由乙方承担，与甲方无关。乙方应对其在楼内的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，乙方对发生在服务区域内的任何人身伤亡事件或任何财产损坏、损失，负完全法律责任，并赔偿甲方遭受的一切损失；乙方与聘用人员发生劳动（劳务）纠纷，由乙方负责调解和处理，甲方不承担责任。在安全事故、劳动纠纷发生的当月甲方有权停止支付乙方服务费，直至事故、纠纷处理或损失赔偿完毕后，恢复正常支付程序。

  - 六、绩效评价及标准

绩效评价及标准

考核单位：张家口霖辉物业管理集团有限公司          考核时间：

| 序号 | 评价内容 | 绩效评价及标准 |  | 分值 | 评分细则 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 岗位要求 | 1.消防维保单位巡检、值班人员持证上岗。 |  | 1 | 维保人员不具备资格的扣1分/人次，且不允许上岗，未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.消防设施标识齐全。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3.消防维保人员流失率≦10%。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 4.消防维保人员双人值班，熟练使用、操作消防设施。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 5.消防维保人员掌握火灾应急处置方案（包括应急器材的使用，如空气呼吸器等），知道发生火警后如何报警、处置。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 6.巡检、值班人员定期对消防设施进行检查保养，出具记录、测试小票，测试数量不低于总数量的10%。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 7.消防维保单位具有抢修服务，联系电话24小时保持畅通，维保项目负责人离开本地区，书面通知项目。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 8.消防设施出现故障，维保单位接到报修后，一般故障8小时内完成，需更换部件的24小时内完成。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 9.对现场张贴报警点位表与消防主机进行校对，确保点位表与消防报警主机一致。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 10.定期对所有的烟（温）感探测器清理一次，确保其灵敏度，使其功能达标。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 11.每年定期对消防系统进行一次综合实验，出具检测报告。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 12.保持消防控制室，水泵房、水箱间等设备卫生整洁。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 13.消防维保单位技术人员每月对值班人员进行培训，每季度对项目工作人员培训一次（介绍系统的组成，日常操作，注意事项应急预案等），培训需有培训记录。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 14.按时上报巡检记录表。 |  | 1 |  |  |
| 二 | 火灾自动报警系统 | 1.火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能。 |  | 1 | - 未按规定执行，每发现一次扣1分。 |  |
|  |  | 2.火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3.自动喷淋系统水流指示器、压力开关等信号设备的反馈情况。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 4.对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 5.室内消火栓及喷淋系统联动功能测试。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 6.防火卷帘系统联动功能测试。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 7.正压送风、机械排烟系统联动功能测试。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 8.声光报警、消防广播、应急照明联动功能测试。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 9.消防电梯联动功能测试。 |  | 1 |  |  |
| 三 | 喷淋系统 | 1.定期对进水阀、报警阀进行外观检查，并保证系统无故障状态。 |  | 1 | - 未按规定执行，每发现一次扣1分。 |  |
|  |  | 2.检查喷淋管道上各阀门处于正确位置，及正确的‘常开’‘常关’标识及用链条上锁。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3.对消防水池及供水装置进行供水能力测试,及检查水质。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 4.对控制柜各操作开关,指示灯,内部接线端子的检查,保证控制面板正常显示。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 5.对系统阀门,湿式报警阀,水流指示器,信号闸阀的功能检验及喷头的检查和测试。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 6.对喷淋预作用系统末端检测。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 7.对水泵电机绝缘电阻的测试。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 8.对稳压泵进行手动及自动试运转测试。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 9.对电动泵进行手动及自动试运转测试。 |  | 1 |  |  |
| 四 | 消防栓系统 | 1.对供水装置进行供水能力测试,及对消防水池及消防水质进行检查。 |  | 1 | - 未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.对控制柜各操作开关,指示灯,内部接线端子的检查,保证控制面板正常显示。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3.对电动机轴承的润滑,检查及测试。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 4.对水泵进行手动及自动测试,检测水泵联动启动功能。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 5.对阀门,水泵接合器等进行检查。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 6.定期排放管路内的水源、空气，冲洗管道。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 7.检查箱内水带是否霉烂，水枪内有无杂物，消火栓枪接口处的密封垫是否老化，巻盘是否有漏水现象以及保持消防栓内清洁。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 8.检查减压阀高、低压端压力表读数是否处于正常范围。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 9.检查消火栓管道上各阀门是否处于正确的位置，管道接口及阀门是否有锈蚀现象并及时除锈上油。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 10.定期对减压阀、过滤网、止回阀进行清洗。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 11.每月检查管路阀门的‘开’‘关’状态及阀门‘开’‘关’标识标牌是否完好。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 12.定期检查各类灭火器防烟面具的功能是否正常，是否有合适的编号及记录卡。 |  | 1 |  |  |
| 五 | 气体灭火系统 | 1.对灭火剂储存装置，驱动装置的检查,灭火剂储量应符合要求。 |  | 1 | - 未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.对储存容器、容器阀、电磁启动阀、压力表、选择阀、喷头及整个组合配管系统的检查。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3.对报警控制器,模块箱,端子箱的接线情况检查。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 4.对声光报警系统,显示面板的检查。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 5.对系统进行模拟放气试验,检查系统各功能正常情况。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 6.检查手动应急机械操作装置。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 7.检查报警系统是否灵敏。外观是否完好，是否处于工作状态。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 8.检查喷嘴有无变形、损伤、锈蚀、脱落松动，检查开孔是否畅通，有无灰尘粘结。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 9.检查有无腐蚀和脱落现象，容器是否符合数量，压力是否符合设计要求。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 10.检查容器阀有无松动变形、损伤，集流管有无变形、腐蚀、损伤，设备吊、支架固定、各螺纹连接部分有无松动，检查驱动装置压力不少于设计存储压力90%。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 11.对气体灭火系统维修保养有记录。 |  | 0.5 |  |  |
| 六 | 二氧化碳灭火系统 | 1.对灭火剂储存装置的检查,灭火剂储量应符合要求。 |  | 1 | 未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.对选择阀,喷头及整个组合配管系统的检查。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 3.对报警控制器,模块箱,端子箱的接线情况检查。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 4.对声光报警系统,显示面板的检查。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 5.对系统进行模拟放气试验,检查系统各。功能正常情况。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 6.对单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网等系统部件检查。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 7.灭火剂储瓶间设备、灭火剂输送管道和支吊管道固定有无松动检查。 |  | 1 |  |  |
| 七 | 消防电话 | 1.对消防电话系统主机测试。 |  | 1 | - 未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.检查各分机电话的性能。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3.对插孔电话进行测试，确保通话正常。 |  | 0.5 |  |  |
| 八 | 机械加压防排烟系统 | 1.对风机及电控制箱的检查维护与功能测试。 |  | 1 | - 未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.对送风机/阀,排烟机/阀,防火阀的清洁及功能测试。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3.对系统进行联动测试。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 4.检查风机控制柜电源指示是否正常。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 5.定期对风机控制箱的灰尘进行清洁，对控制柜接线镙丝松动的进行紧固处理。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 6.检查风机的运转情况，是否有杂音，风机皮带是否有松动等异常情况。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 7.检查防火门闭门器在火警状态下的动作功能。 |  | 1 |  |  |
| 九 | 烟雾探测预警系统 | 1.对系统管道进行检查。 |  | 1 | - 未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.对控制器的检查测试。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3.检查电源。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 4.检查绝对气流。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 5.清洁采样点。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 6.检查过滤器。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 7.每年进行1次空气采样孔、采样管网的清扫。 |  | 1 |  |  |
| 十 | 防火卷帘门系统 | 1.对卷帘门的外观检查,卡脱槽位状况。 |  | 0.5 | - 未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.对电气控制箱内部电路检查,并测试控制功能。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3.对系统进行手动及自动测试,测试联动控制功能。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 4.对控制箱灰尘进行清理，松动的镙丝进行加固，对齿轮轴承等传动机构进行润滑处理。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 5.升降机有无异常杂声或振动。 |  | 0.5 |  |  |
| 十一 | 红外线对射报警系统 | 1.检查外观并清洁。 |  | 0.5 | 未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.发射端及接收端镜片清洁。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 3.系统手动功能测试。 |  | 0.5 |  |  |
| 十二 | 应急疏散照明控制系统 | 1.检查安全出口指示是否正常发光。 |  | 1 | - 未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.检查安全出口指示是否固定良好。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 3.测试应急照明灯是否有效。 |  | 1 |  |  |
| 十三 | 灭火器 | 1.检查灭火器是否有效，是否失压或失重。 |  | 1 | 未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.检查灭火器是否固定良好 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 3.灭火器及灭火器箱表面清洁 |  | 0.5 |  |  |
| 十四 | 消防面罩 | 1.检查消防面罩是否有效 |  | 1 | 未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.外观是否良好。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 3.表面是否清洁。 |  | 1 |  |  |
| 十五 | 维保记录 | 1.季（年）检查表。 |  | 1 | - 未按规定执行，每发现一次扣1分。 |  |
|  |  | 2.控制器日检查表。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3.火灾自动报警系统维护保养综合检测记录。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 4.自动喷水灭火维护保养综合检测记录。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 5.气体自动灭火保养综合检测记录。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 6.防排烟系统维护保养综合检测记录。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 7.消防系统检测表。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 8.消防泵每周测试表。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 9.卷帘门检查表。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 10.灭火器检查表。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 11.消防维保月报告。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 12.吸气式烟感探测器检查表。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 13.消防电话检查表。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 14.消防广播测试表。 |  | 1 |  |  |
| 十六 | 应急救援 | 1.保持24小时维保电话畅通。 |  | 1 | 未按规定执行，每发现一次扣1分。 |  |
|  |  | 2.故障求救后20分钟内到达现场，及时完成故障排除及排险救援工作。 |  | 1 |  |  |
| 十七 | 维保人员表现 | 消防维保单位施工人员现场操作规范及要求。 |  | 1 | - 未按规定执行，每发现一次扣1分。 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 | - 扣分： |  |
| 乙方确保现场工作人员严格遵守甲方的相关纪律和制度，严禁无故脱岗，对日常服务等进行满意度测评打分，并建立台账。每月为一个考核周期，按月度结算，按年支付。考核得分在90-100分为优，全额支付月度服务费；考核得分在80-89分为良好，扣当期应付服务费的5%；考核得分在70-80分为一般，扣当期应付服务费的10%；考核得分在70分以下为差，甲方将要求乙方对相关工作进行限期整改，整改后经随机抽查达到良好情形的，扣当期应付服务费的15%；经过限期整改仍达不到良好情形的或拒不整改的，甲方有权终止合同，甲方相关损失由乙方承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人： |  |  | 被考核单位确认签字盖章： |  |  |  |

第三部分  供应商须知

- 一、总则

- （一）适用范围

- 1、本询比采购文件仅适用于本次投标邀请函中所述张家口市“四馆”消防系统服务项目的内容。

- 2、资金来源：自筹。

- （二）定义

- 1、“采购人”系张家口霖辉物业管理集团有限公司。

- 2、“供应商”系指参加本项目的投标单位，也称“投标人”。

- 3、“货物”系指供应商根据询比采购文件规定须向采购人提供的一切产品及服务。

- 4、“签字”系指供应商根据询比采购文件规定，完成的书写事项，即必须用黑色碳素笔或钢笔书写完整姓名，并要求使用墨汁、蓝黑墨水、碳素墨水。不得用签名章、印签章代替。

- 5、“公章”系参加本项目的投标人的正式印章，所刊名称，应为法定名称，不得用各式业务章或专用章代替。“加盖公章”系加盖鲜章，不得用各式复印章或扫描章代替。

- 6、“复印件”系指相关资料原件的复制品或原件的扫描件。

- （三）本次采购方式为询比采购。

- （四）合格的供应商

- 1、合格供应商资格要求

- （1）供应商必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

- （2）具有消防系统维护专业技术人员、设备、技术等方面相应的服务能力，具有良好的商业信誉；

- （3）有效的企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（三证合一或五证合一的企业只需提供具有统一社会信用代码独立法人的营业执照副本）；

- （4）银行开户许可证（或取消开户许可证的须提供基本存款账户银行备案资料）；

- （5）供应商参加本次政府采购活动前3年内无重大违法记录和政府采购严重违法失信行为的书面声明；

- （6）投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）系统中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信名单；投标人在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）系统中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（由采购人或者采购招标人将对投标人信用记录进行现场查询和甄别；

- （7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

- （8）本项目不接受联合体投标。

- 2、知识产权和专利权

- （1）供应商应保证，采购人在中华人民共和国接受供应商提供的货物时采购人免受第三方提出侵犯其专利权或其他知识产权的起诉；

- （2）投标价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

- 3、供应商知悉供应商将被视为已合理地尽可能地对所有影响项目的事项，包括任何与项目和采购人需求所列明的有关的特殊困难有了充分的了解。供应商必须对询比采购文件的商务条款逐项做出响应，否则按无效标书处理。

- 4、供应商应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他相关法律、法规。

- 5、供应商必须向招标人购买询比采购文件并登记，未向招标人购买询比采购文件并登记的潜在供应商均无资格参加本次投标。

- （五）投标费用

- 1、供应商应自行承担所有与编制和提交询比采购投标文件有关的全部费用，不论投标结果如何，招标人和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

- 2、踏勘现场

- （1）采购人将不组织供应商进行踏勘现场，供应商如认为有必要可自行前往张家口市经开区纬二路长城西大街与中兴北路交叉处张家口市“四馆”项目所在地对项目现场及周围环境进行踏勘，以便获取自己负责的有关编制询比采购投标文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场所发生的费用由供应商自己承担。

- （2）采购人向供应商提供的有关项目的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

- （3）供应商及其人员经过采购人的允许，可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。供应商并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

- 二、询比采购文件

- （一）询比采购文件的构成（询比采购文件除以下内容外，采购人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是询比采购文件的组成部分，对投标供应商起约束作用）

- 1、投标邀请函

- 2、招标项目内容及要求

- 3、供应商须知

- 4、合同范本

- 5、询比采购投标文件格式

- （二）供应商同时应认真审阅询比采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商的询比采购投标文件没有按照询比采购文件要求提交全部资料或者没有对询比采购文件做出实质性响应，其责任与风险应由投标供应商自行承担。并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

- （三）询比采购文件的澄清

- 1、供应商获取询比采购文件后，应仔细检查询比采购文件的所有内容，如有残缺应在获取询比采购文件后3日内向招标人提出，否则，由此引起的投标损失自负。

- 2、供应商在收到询比采购文件后，对询比采购文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清询比采购文件的供应商，均应在领到询比采购文件3个工作日内按投标邀请函中载明的地址以书面形式通知招标人。不论是采购人根据需要主动对询比采购文件进行必要的澄清或是根据供应商的要求对询比采购文件做出澄清，招标人将视情况，确定采用适当方式予以澄清或答复，并在认为必要时，将书面答复发给已购买询比采购文件的所有供应商。澄清记录作为询比采购文件的组成部分，对供应商起约束作用。3、供应商在规定时间未提交疑问的，视作默认对本次招标过程中询比采购文件或清单无疑问，采购人对其提出的问题可以不作解释。

- （四）询比采购文件的修改

- 1、在投标截止日期3日之前的任何时候，招标人可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对询比采购文件以补遗书的形式进行修改。

- 2、询比采购文件的修改将以书面形式通知所有购买询比采购文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在接到上述通知后，应立即向招标人回函确认。

- 3、询比采购文件、询比采购文件澄清（答疑）记录、询比采购文件修改补充通知内容均以书面明确的内容为准。当询比采购文件、修改补充通知、澄清（答疑）记录内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

- 4、为使供应商编写询比采购投标文件时有充分时间对询比采购文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延后投标截止时间。

- 三、询比采购投标文件的编制

- 供应商应认真审阅本询比采购文件，并在接受全部条款内容后，方可参加投标。投标单位由于对询比采购文件的任何误解和忽略造成损失的责任，由供应商自己负责。供应商的询比采购投标文件应包括下列内容：

- （一）询比采购投标文件的语言供应商提交的询比采购投标文件以及与招标人和采购人就有关投标的所有来往函件均应使用简体中文。

- （二）投标货币与计量单位本次投标用人民币报价。参加投标的企业，可根据本实际情况，充分考虑项目经营期间可能会遇到的市场风险等因素，进行报价参加投标。投标报价即为该项目的最终报价。询比采购文件中的所有计量单位和规格说明都是用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）表示。

- 报价原则：

- 1、供应商必须按本询比采购文件指定格式正确填写各种价格单；

- 2、询比采购投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- （1）询比采购投标文件中报价表内容与询比采购投标文件中相应内容不一致的，以报价表为准;

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

- （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价;

- (4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人以书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3、所有报价均为交付采购人使用前（包括伴随服务）的价格。含由乙方承担的费用（以报价文件中内容为准）及发烟器、激光测距仪、带压力表的水枪头和末端测试器。每年维修总材料费20000元以内由乙方承担，超出部分由甲方承担。

- （三）询比采购投标文件的构成供应商编写的询比采购投标文件应包括下列内容：

- 1、供应商诚信承诺书；

- 2、投标函；

- 3、投标报价表；

- 4、服务响应偏离表；

- 5、供应商基本情况表；

- 6、项目实施方案；

- 7、售后服务承诺书；

- 8、其它（如有时）；

- 9、供应商资格证明文件：

- A．企业营业执照副本、税务登记证副本(不需缴税的单位请提供税务部门出具的证明材料)、组织机构代码证副本（三证合一或五证合一的单位提供新版营业执照副本即可）复印件；

- B．银行开户许可证（或取消开户许可证的须提供基本存款账户银行备案资料）；C．法定代表人身份证明书原件和授权委托书原件（法定代表人参加投标的，不需要提供授权委托书原件）；以上资格证明文件的复印件要求真实、准确、清晰并加盖本单位公章。

- 10、供应商参加本次采购活动前3年内无重大违法记录和政府采购严重违法失信行为的书面声明；

- 11、投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）系统中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信名单；投标人在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）系统中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单由采购人或者采购招标人将对投标人信用记录进行现场查询和甄别。

- （四）询比采购投标文件的式样和签署供应商必须严格按照询比采购文件的规定和格式编制询比采购投标文件，并逐项逐条回答询比采购文件所要求的内容，可以增加文字说明和描述，否则将视为无效投标。

- 1、询比采购投标文件必须采用A4纸胶装成册，一律不得采用活页装订,必须胶装；询比采购投标文件必须编制目录，每一页均需编辑页号（封面、目录、封底、分隔页可以不编辑页号），中间不得多页、少页、空页。

- 2、询比采购投标文件正本应当按照询比采购文件规定格式盖章、签字。

- 3、询比采购投标文件共三套，其中纸质正本一套，副本一套，电子版一套（提供U盘）；询比采购投标文件的副本可采用正本的复印件，副本内容与正本不一致时以正本为准。

- 4、询比采购投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标供应商单位公章并由投标供应商的法定代表人或其委托代理人签字确认。

- （五）询比采购投标文件有效期询比采购投标文件的有效期为60日。在特殊情况下，招标人可与供应商协商延长询比采购投标文件的有效期。

- 四、询比采购投标文件的递交

- （一）询比采购投标文件的密封和标记供应商应将纸质询比采购投标文件正本（壹套）和副本（壹套）胶装成册并与电子版询比采购投标文件（U盘外表面应当清楚标记单位名称）密封在同一个密封袋中（格式见询比采购文件第五部分）。将文件密封袋封面（格式见询比采购文件第五部分）粘贴在文件袋外，封贴处加盖清晰的公章及法人印章。如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对询比采购投标文件不予接收，而且对询比采购投标文件的误投或提前拆封不负责任。

- （二）询比采购投标文件有下列情形之一的，招标人不予受理：

- 1、超过投标截止时间送达或未送达指定地点的询比采购投标文件；

- 2、未按询比采购文件要求予以标志和密封的询比采购投标文件。

- 五、开标与评标

- （一）开标

- 1、招标人将在招标公告规定的时间和地点进行开标。投标人的法定代表人或其授权委托人应单独携带法定代表人身份证明书原件、授权委托书原件（法定代表人参加的不需提供授权书）及本人身份证原件签到以证明出席，否则采购人对其递交的询比采购投标文件不予接收。

- 2、投标人不足3家的，不得开标。

- 3、开标时，招标人工作人员当众拆封询比采购投标文件，宣布投标人名称、投标价格和询比采购文件规定的需要宣布的其他内容；

- 4、招标人做开标记录；

- 5、采购人根据招标项目的特点依法组建评标委员会，经评标委员会成员推举产生评标委员会主任；

- 6、评标纪律、评标原则和标准将在评标会议上宣布。

- （二）评标

- 1、本招标项目的评标依据为询比采购文件和询比采购投标文件；

- 2、供应商在评标过程中，所进行的力图影响评标结果、不符合评标办法的活动，将导致其被取消中标资格；

- 3、在评标过程中，评标委员会发现供应商以他人的名义投标、串通投标或者以其它弄虚作假方式投标的,该投标将作无效标处理；

- 4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

- 5、采购人按评审报告确定的中标候选人的顺序确定中标人；

- 6、评标委员会5人组成，评标委员会组成人员为：项目业主单位主要负责人1人，分管项目副总1人，分管工程维修副总1人，分管部门负责人1人，技术负责人1人。

- 7、评审纪律、评审原则和标准将在评审会议上宣布；

- 8、评标委员会成员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密；评标委员会在评审过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向建发集团纪检监察部门报告。

- 9、评标委员会成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据询比采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应询比采购文件的询比采购投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交询比采购投标文件的投标人；

- 10、评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告；

- 11、询比采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购招标人说明情况；

- 12、采购人、采购招标人不得向评标委员会的评审专家作倾向性、误导性的解释或者说明；

- 13、政府采购评审专家应当配合采购人或者采购招标人答复投标人的询问和质疑。

- （三）询比采购投标文件的审查

- 1、资格审查采购人或者采购招标人应当依法对投标人询比采购投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。不满足“资格性审查响应对照表”其中一项的，其递交的询比采购投标文件视为无效，合格的询比采购投标文件将进入下一步评审，合格投标人不足3家的，不进入评标环节。

资格性审查响应对照表

| 序号 | 资格审查标准 | 合格标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效的企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（三证合一或五证合一的企业只需提供具有统一社会信用代码独立法人的营业执照副本） | 真实、有效、完整 |  |
| 2 | 银行开户许可证（或取消开户许可证的须提供基本存款账户银行备案资料） | 真实、有效、完整 |  |
| 3 | 法定代表人身份证明书原件和授权委托书原件（法定代表人参加投标的，不需要提供授权委托书原件） | 真实、有效、完整 |  |
| 4 | 参加政府采购前3年内无重大违法记录书面声明 | 真实、有效、完整 |  |
| 5 | 投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）系统中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信名单；投标人在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）系统中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单 | 由采购人或者采购招标人将对投标人信用记录进行现场查询和甄别 |  |
| 6 | 供应商诚信承诺书 | 按照询比采购文件格式提供并加盖单位公章，经法定代表人签字或授权委托人签字 |  |

- 2、符合性审查

- 评标委员会应当对符合资格的投标人的询比采购投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足询比采购文件的实质性要求。

- 评标委员会审查所有询比采购投标文件是否实质上响应并符合询比采购文件要求的全部条款、条件和规格。评标委员会决定询比采购投标文件的实质响应性只根据询比采购投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。如果询比采购投标文件实质上没有响应询比采购文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其询比采购投标文件成为实质上的询比采购投标文件。

- 对于询比采购投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出询比采购投标文件的范围或者改变询比采购投标文件的实质性内容。

- 参与资格后审的投标人的询比采购投标文件按下表中所要求的资料进行符合性审查。不满足“符合性审查响应对照表”其中一项的或询比采购投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的，由评标委员会评审不予通过，合格的询比采购投标文件将进入下一步评审：

符合性审查响应对照表

| 序号 | 资格评审标准 | 合格标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 | 按照询比采购文件格式提供并加盖单位公章，经法定代表人签字或授权委托人签字 |  |
| 2 | 投标报价表 | 投标报价小于等于采购预算 | 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 3 | 询比采购投标文件的式样和签署 | 符合询比采购文件中询比采购投标文件的式样和签署要求 |  |
| 4 | 技术参数响应及偏离表 | 按询比采购文件要求格式提供，投标人技术指标、参数满足询比采购文件中货物技术规格及要求规定的相应技术指标、参数的 |  |
| 5 | 询比采购投标文件中提供的其他资料”和货物技术规格及要求、商务条款 | 满足或优于询比采购文件相关要求 |  |
| 6 | 法律、法规和询比采购文件规定的其他无效情形的 | 满足或优于法律、法规和询比采购文件相关要求 |  |

- （四）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 1、不同投标人的询比采购投标文件由同一单位或者个人编制；

- 2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 3、不同投标人的询比采购投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 4、不同投标人的询比采购投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 5、不同投标人的询比采购投标文件相互混装；

- 6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- （五）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

- 六、评分方法—综合评分法

- 评标委员会对所有供应商的所投项目内容响应程度、售后服务、价格因素及其他情况进行综合审查，以确定其是否实质性响应询比采购文件。根据评分标准，采用综合评分法进行评分，按综合得分高低排序并推荐前三名预中标候选人，询比采购投标文件满足询比采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人,各专家的评分的算术平均值，即为该单位的综合得分。

- 如出现综合得分第一并列的情形（得分最高的投标单位有两家），应当将投标报价较低的推荐为第一中标候选人，投标报价较高推荐为第二中标候选人；如综合得分第二遇到并列情形，以此类推。

- 如出现综合得分第一并列（得分最高的投标单位有两家）且报价也相同的情形，应当将“技术标响应情况（技术指标、参数）”得分较高的推荐为第一中标候选人，该项得分较低推荐为第二中标候选人；如出现综合得分第二并列且报价也相同的情形，以此类推。

- 如出现提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加本项目投标情形的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，将由报价最低的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

- 综合评分表

| 序号 | 评分项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 所有算术修正后的投标报价由低到高进行排序，投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。价格分统一公式计算：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×0.1×100。 |
| 2 | 项目实施方案 | 15分 | 项目实施方案论述全面、合理（涵盖消防系统服务各环节流程、人员安排、设备保障等）的得10-15分；项目实施方案论述全面、合理性一般的得5-9.9分；项目实施方案论述全面、合理性差的得0-4.9分。 |
| 3 | 售后服务承诺 | 30分 | 投标人根据项目特点，有完善的售后服务体系，服务措施完善，有科学合理的服务方案（含乙方承担的费用（以报价文件中内容为准）及发烟器、激光测距仪、带压力表的水枪头和末端测试器。每年维修总材料费20000元以内由乙方承担，超出部分由甲方承担等）的得25-30分；投标人根据项目特点，有较为完善的售后服务体系，服务措施较具体，有较合理的服务方案，得15-24分；投标人根据项目特点，有售后服务体系，有明确的服务措施和服务方案，得0-14分，其他情况不得分。 |
| 4 | 驻场运维方案及保障措施 | 20分 | 方案论述全面、合理（含驻场人员配置、工作时间安排、应急保障机制等）的得15-20分；方案论述全面、合理性一般的得10-15分；方案论述全面、合理性差的得0-9分。 |
| 5 | 同类 业绩 | 5分 | 根据供应商的业绩情况进行评审，提供近三年来的同类消防系统维护业务合同提供一个得2.5分。 |

- 1、评标结果的确定

- 评标委员会根据对供应商询比采购投标文件的评审结果，最终确定具有履行合同义务的条件、资质合格、技术指标符合需求、产品质量优良、报价合理且未超出采购预算的供应商为中标供应商。采购招标人将于采购人依法确定中标人之日起2个工作日内，在张家口建发集团网站公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。在公告期间若有对中标供应商的反映，并经核实反映情况属实，将取消其中标资格，由预中标候选人（综合得分次高且报价未超出采购预算的供应商）替补，以此类推。采购人也可以按照相关法律、法规重新组织招标。

- 2、中标供应商在中标公告发布后1个工作日内到张家口霖辉物业管理集团有限公司领取中标通知书，如未按期领取而产生的一切后果，均由中标供应商承担。

- 3、质疑与投诉投标人对政府采购活动事项有质疑的，可以向采购人或采购招标人提出询问或者质疑。质疑投标人对采购人或采购招标人的答复不满意或者没有答复的，可向建发集团投诉。质疑或者投诉要事实清楚、证据充分，质疑或者投诉材料应当包含质疑或者投诉内容、证据材料、证据材料来源等，材料中引用没有公开的询比采购文件的，要明确注明材料来源。对没有证据材料和没有提供证据材料来源的，或以道听途说、主观臆断为依据提出的，不予受理；对捏造事实、陷害诬告、破坏政府采购工作的，将向政府采购办提议列入政府采购黑名单。

- 七、保密及其他注意事项

- 1、评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标小组内独立进行。

- 2、供应商应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由供应商自负。

- 3、在开标直至宣布结果之前，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则，其投标无效并追究法律责任。

- 4、评标过程中，评委不得与供应商私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得将评标情况进行泄露。

- 5、评标小组不向落标方解释落标原因，投标资料一律不予退还。

- 八、合同

- （一）合同由采购人和中标供应商签订。

- （二）签订合同

- 1、中标供应商持采购人签发的中标通知书以及其它相关证件与采购人签订《消防系统维护服务合同》；

- 2、中标供应商应在中标通知书发出后30日内与采购人签订供货合同；

- 3、如中标供应商或采购人不按中标通知书规定的时间、地点等要求按时签订合同或拒绝签订合同，则按违约处理。在有关媒体公布其不良行为；采购人违约，则按照《政府采购法》有关规定处理；

- 4、如遇中标供应商违约，由预中标候选人（综合得分次高且报价未超出采购预算的供应商）替补，以此类推；

- 5、询比采购文件、询比采购投标文件、投标现场质询记录等确认文件，均作为签订《消防系统维护服务合同》之依据，并作为合同的附件。

- 6、合同条款应严格遵循《消防系统维护服务合同》的相关约定，包括服务期限、服务费用、服务内容、双方权利义务、违约责任、保密条款等核心内容。

第四部分  合同草案（仅供参考）

消防系统服务合同

甲方：

统一社会信用代码：

开户银行：

银行账号：

住所地：

法定代表人：

联系电话：

乙方：

统一社会信用代码：

开户银行：

银行账号：

住所地：

法定代表人：

联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律、法规的规定，经甲乙双方友好协商，由乙方为甲方服务的张家口市“四馆”项目提供消防系统维护服务，为明确双方权利义务，特订立本合同，双方共同遵守。

- 第一条服务项目地址

乙方承担甲方位于的消防系统维护服务项目。

- 第二条服务期限

- 本合同服务期年，自年月日起至年月日止。

如若合同期满后甲方仍需乙方继续为该项目提供服务，甲乙双方需在合同到期前20天协商，双方协商达成一致意见后续签。

- 第三条服务费用与付款方式

- 一、服务费用：服务费为人民币元/年（大写：元整）（含税）。

- 上述费用已经包含了乙方完成本合同项目工作所需的工资、工服、保险、设备、利润、税金等全部费用，甲方无须再向乙方支付任何费用。

二、付款方式：转账

三、结算方式：甲方在服务期限届满后向乙方指定账户支付服务费用。

乙方应向甲方提供符合国家规定的增值税专用发票。乙方在接到甲方开票要求后7日内开具增值税专用发票并送达甲方，甲方签收发票日期为发票送达日期。

- 第四条服务内容及项目要求

- 详情见合同附件。

第五条双方的权利与义务

一、甲方权利和义务

1、如无特殊情况，甲方应按合同约定及时向乙方支付服务费。

2、甲方根据实际运营情况制定岗位设置及运行方式，有权要求乙方对岗位进行调整，有权要求乙方更换不称职服务人员，乙方应在3个工作日内完成人员调换。乙方主管以上（含主管）管理人员配备必须经甲方认可，甲方有权提出意见要求乙方调换不满意的乙方人员。

3、甲方就本合同约定项目范围内对乙方日常服务工作、人员管理享有监督权、建议权、检查权、考核权，甲方对乙方工作进行不定期品质检查，发现问题乙方需及时改正。

4、甲方应尊重乙方服务人员的人格，对有过错人员可提出批评或处罚，或向其主管领导提出反映，不得采取呵斥、辱骂等职业歧视行为。

5、甲方投资购置的资产，其所有权、处置权归属甲方。乙方购置的资产，其所有权、处置权归属乙方。

6、甲方若发现乙方工作人员偷窃服务场所财产、勾结外人合伙盗窃,将采取相关法律程序进行处理,乙方应赔偿由此给甲方造成的相应损失,甲方可自行在乙方的服务费用中直接扣除。

二、乙方权利和义务

1、根据有关法律、法规政策及本合同规定，制订相应的管理办法、规章制度、实施细则。

2、乙方必须遵守项目有关管理规定，接受相关管理主管部门及有关政府部门的监督、指导，并接受甲方的监督，做好客户满意度回访等工作，协助甲方调查、取证有关投诉，并根据甲方要求及时处理。

3、乙方必须取得合法经营执照及相应的资质，工作人员必须持有有效的资格证书及岗位证书上岗，以便配合各级领导检查，如因违反相关部门要求所发生的罚款、其他费用、责任均由乙方承担。

4、乙方应保证派往甲方提供服务的人员身体健康，并取得卫生防疫部门健康证。服务人员工作时要着统一样式、标识的工作装，业务素质高，职业道德好，无不适应服务工作的传染性疾病。

5、乙方应加强对服务人员的教育和管理，定期或不定期进行检查督导，服务过程中,负责本项目服务人员的组织、管理、监督并随时与甲方项目负责人保持联络,征求甲方意见和建议，及时处理存在的问题，接受甲方业务指导，确保服务符合服务标准。

6、乙方要做好员工岗前培训、在职培训及安全普及等工作，培训工作每月至少一次，并做好相关记录，乙方相关人员除参加本部门的岗位培训外，须参加项目组织的各项培训。乙方员工应自觉保持自身良好形象，提高服务意识。

7、完成甲方交办的临时性任务，不得无故拖延。配合甲方接受相关部门的监督和检查，在服务期内发生各类检查（如上级部门来项目检查、迎接评审等），乙方须无条件配合甲方做好迎检工作，甲方不再向乙方另外支付加班费。

8、未经甲方同意，乙方不得以任何形式转租、转让、抵押承包区域及承包合同内容，在承包区域内只从事甲方认可的承包工作；否则甲方有权单方面终止合同，并保留进一步追究乙方责任的权利。在承包期间，乙方任何重大变动或法律事宜均应及时通知甲方。

9、乙方须建立本项目管理档案并负责及时记录有关变更情况，在合同期满时，乙方必须向甲方移交原委托管理的全部管理档案资料、财产等。

10、乙方要教育服务人员具有高度责任心，文明操作，爱护甲方设施和物品，如因人为损坏，乙方应予以赔偿。

11、在合同服务期限内,乙方派遣的人员因执行本合同约定的事务与任何第三方发生纠纷,或造成他人伤亡的,均由乙方负责解决,所产生的赔偿费用,由乙方承担。

12、在合同服务期限内乙方全部服务人员发生的工伤、意外伤害、伤亡或财产损失等一切安全事故以及所有纠纷的全部责任与相关费用，都由乙方承担和处理，与甲方无关。在安全事故、劳动纠纷发生的当月甲方有权停止支付乙方服务费，直至事故、纠纷处理或损失赔偿完毕后，恢复正常支付程序。

13、乙方与其服务人员应签订劳动合同，应按时足额支付工作人员的工资、保险和基本的福利费用和其他待遇。乙方与其服务人员产生的各种争议、纠纷、索赔、诉求（包括但不限于劳动纠纷），或受到行政部门的管制或处罚，均由乙方负责解决并全额赔偿。

14、工作期间由于乙方工作人员处理不当引起纠纷,乙方公司出面协调处理,甲方不负责处理纠纷,如果当事人对乙方公司的处理意见不满意,导致媒体、电视台等新闻平台的曝光,甲方有权追究由此对甲方带来的损失及影响。

15、在乙方执行业务过程中,如发现任何有可能危害项目服务地的事件,即使不属乙方业务范围之内,乙方也有责任采取规定限度内的合法行为以避免或及时终止该危害事件的发生或继续,同时立即报告甲方有关人员或公安主管部门。

16、乙方应教育所有服务人员遵守项目有关制度和管理要求，操作当中不影响项目的正常工作，自觉保守甲方及项目秘密，不向外传播项目内情况，本条款在本合同有效期内及终止后一直有效。

17、由于乙方在日常经营活动中出现的与甲方无关的、违反国家相关政策和规定的一切行为，均与甲方无关，甲方不承担任何相关的责任和义务。

18、本合同终止后，新服务企业接管本项目之前，乙方有义务继续为甲方提供该服务项目，甲方应继续给付相应的服务费用，延期一般不超过90天。

第六条服务考核办法

一、乙方须按约定，实现目标管理，并接受甲方考核，甲方根据考核情况支付乙方服务费用。甲方根据附件中《绩效评价及标准》进行考核，每月为一个考核周期，按年度结算。且实际支付服务费的数额与服务方季度考核得分相结合。

| - 每月综合考核评分 | - 支付服务费比例 |
| --- | --- |
| - 大于等于90分 | - 全额支付当期服务费 |
| - 小于90分，大于等于80分 | - 扣当期应付服务费的5% |
| - 小于80分，大于等于70分 | - 扣当期应付服务费的10% |
| - 小于70分 | - 甲方将要求乙方对相关工作进行限期整改，整改后经随机抽查达到良好情形的，扣当期应付服务费的15%；经过限期整改仍达不到良好情形的或拒不整改的，甲方有权终止合同，甲方相关损失由乙方承担。 |

二、甲方服务考核以甲方考核制度为准，考核制度解释权归甲方所有。

第七条违约责任

一、如果甲方不再承担该项目的服务，届时本合同自动解除，双方均不承担违约责任。

二、乙方有下列情形之一的,甲方可解除本合同,因乙方原因给甲方造成损失的,乙方应负赔偿责任,且甲方无须向乙方支付报酬:
  1、乙方擅自调离服务人员的；
  2、乙方派遣的服务人员缺岗或无故离岗24小时以上的；
  3、乙方派遣的服务人员不能完成本合同约定事务,经乙方撤换后,重新派遣的服务人员仍不能完成本合同约定事务的；
4、因乙方派遣的服务人员故意或者过失给甲方造成损失的；

5、乙方违反本合同约定的义务，未能在合同生效前取得相应的资质的，造成甲方经济损失的，乙方应给予甲方经济赔偿。
  6、乙方提供的服务达不到甲方要求，限期30天整改无明显效果；或经甲方两次告知,乙方仍不改正的甲方有权解除合同并扣除当月服务费用作为处罚。
  7、乙方从事违法犯罪活动的。
三、甲乙双方应严格履行合同，如乙方提供的服务长期达不到甲方本协议“第四条”“第五条第二款”所约定的标准与承诺的义务，甲方有权随时解除合同并扣除当月服务费用作为违约金。

四、甲方有下列情形之一的,乙方可解除本合同,但在纠纷解决之前，乙方必须保障正常的服务，延期服务不超过30天。因甲方原因给乙方造成损失的,甲方应负赔偿责任：
  1、甲方未按本合同约定向乙方支付报酬的；
  2、甲方要求服务人员从事违法犯罪活动的。

五、在合同服务期限内，乙方未经甲方同意又委托第三方（人）从事本项目内服务工作的，应视为乙方严重违约，甲方有权随时终止合同且不承担任何责任（包括但不限于违约责任），乙方需向甲方按照本合同年度项目费用总额的双倍标准支付违约金，且由乙方承担因此违约行为产生的一切法律后果和赔偿责任。

六、乙方提供的服务不符合报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价1％的违约金。

七、乙方未能按本合同规定的合同履约期限提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价0.1‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

八、本合同生效之后，如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费）由违约方承担。

九、任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第八条保密条款

乙方对甲方提供的资料负有保密义务,未经甲方同意,不得向项目无关单位和个人提供有关资料。如发生以上情况,甲方有权索赔。

第九条争议的解决

本合同执行过程中发生的任何争议,如双方不能通过友好协商解决,双方自愿向甲方所在地法院提起诉讼。

第十条税费

此项目发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

第十一条其它

一、本合同所有附件均为合同的有效组成部分,与本合同具有同等法律效力。

二、双方在履行合同期间，如甲方要求增加或减少服务事项，双方应就相应增加或减少签订补充协议，所有经双方签署确认的文件(包括会议纪要、补充协议、往来信函)即成为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

三、如一方地址、电话、传真号码有变更,应在变更当日内书面通知对方,否则,应承担相应责任。

四、本合同一式陆份，甲乙双方各执三份，效力相同，经签字、盖章之日起生效，未尽事宜双方协商解决。

第十二条合同附件

附件一：服务和技术要求

附件二：绩效评价及标准

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：                 法定代表人（盖章或签字）：

委托代理人（签字）：                       委托代理人（签字）：

日期：   年  月  日                        日期：   年  月  日

附件一：服务和技术要求

服务和技术要求

一、服务内容

消防系统维护：“四馆”灭火器与自动报警系统、消防中控室、消防栓、自动喷淋系统、安全疏散系统及红外线报警器等日常管理养护及消防系统的维护、消防系统检测、灭火器的灌粉、自动喷淋头的维修及更换材料费。此项目报价时，报价中包含由乙方承担的费用（以报价文件中内容为准）及发烟器、激光测距仪、带压力表的水枪头和末端测试器。每年维修总材料费20000元以内由乙方承担，超出部分由甲方承担。

二、项目要求

1、基本要求

服务提供方需负责“四馆”的服务工作，具体内容为消防系统维护。所有工作人员必需遵守馆内各项规定，并且服从馆内管理。

2、服务保障要求

（1）制度建设

应在提供服务项目的同时，建立与服务内容相适应的管理体系并形成文件，具体包括但不限于以下制度:

——严格执行消防法规，建立消防安全检查和隐患整改记录、消防设备设施档案和维护记录等消防安全管理制度，通过消防部门的消防年检并取得年检合格证，做好消防管理工作，确保整个系统处于良好状态；

——建立保密安全管理制度，明确重点要害岗位保密职责及对相关人员的保密要求，从制度层面防范失泄密风险。

（2）人员要求：

服务人员应根据岗位需要接受保密教育并签订保密协议；应接受岗位培训，经培训合格后方可上岗。

  - 值机人员9名，年龄60周岁以下，身体健康，无违法犯罪记录，品行端正、无不良嗜好，具有相关资质。

三、服务工作及相关要求

消防系统维护

消防系统维保质量达到消防要求，消防中控室，并保证系统开通率及完好率。应当定期检查消防设备，重大节假日前巡检一次，零修合格率应达到100%。本条包含办公区灭火器与自动报警系统、中控室、消防栓、自动喷淋系统、安全疏散系统及红外线报警器等日常管理养护及消防系统检测、灭火器的灌粉、消防系统维保等。

四、应急响应要求

消防系统维护

应在接到报修后，维修人员30分钟内到场查看并及时维修。

五、其他要求

服务人员在工作期间，应当严格遵守相关安全管理制度，采取有效的安全防护措施，消除事故隐患，在服务期间，所发生的一切安全事故和事故造成的损失，由乙方承担，与甲方无关。乙方应对其在楼内的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责，乙方对发生在服务区域内的任何人身伤亡事件或任何财产损坏、损失，负完全法律责任，并赔偿甲方遭受的一切损失；乙方与聘用人员发生劳动（劳务）纠纷，由乙方负责调解和处理，甲方不承担责任。在安全事故、劳动纠纷发生的当月甲方有权停止支付乙方服务费，直至事故、纠纷处理或损失赔偿完毕后，恢复正常支付程序。

六、绩效评价及标准

绩效评价及标准

考核单位：张家口霖辉物业管理集团有限公司          考核时间：

| 序号 | 评价内容 | 绩效评价及标准 |  | 分值 | 评分细则 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 岗位要求 | 1.消防维保单位巡检、值班人员持证上岗。 |  | 1 | 维保人员不具备资格的扣1分/人次，且不允许上岗，未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.消防设施标识齐全。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3.消防维保人员流失率≦10%。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 4.消防维保人员双人值班，熟练使用、操作消防设施。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 5.消防维保人员掌握火灾应急处置方案（包括应急器材的使用，如空气呼吸器等），知道发生火警后如何报警、处置。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 6.巡检、值班人员定期对消防设施进行检查保养，出具记录、测试小票，测试数量不低于总数量的10%。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 7.消防维保单位具有抢修服务，联系电话24小时保持畅通，维保项目负责人离开本地区，书面通知项目。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 8.消防设施出现故障，维保单位接到报修后，一般故障8小时内完成，需更换部件的24小时内完成。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 9.对现场张贴报警点位表与消防主机进行校对，确保点位表与消防报警主机一致。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 10.定期对所有的烟（温）感探测器清理一次，确保其灵敏度，使其功能达标。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 11.每年定期对消防系统进行一次综合实验，出具检测报告。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 12.保持消防控制室，水泵房、水箱间等设备卫生整洁。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 13.消防维保单位技术人员每月对值班人员进行培训，每季度对项目工作人员培训一次（介绍系统的组成，日常操作，注意事项应急预案等），培训需有培训记录。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 14.按时上报巡检记录表。 |  | 1 |  |  |
| 二 | 火灾自动报警系统 | 1.火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能。 |  | 1 | - 未按规定执行，每发现一次扣1分。 |  |
|  |  | 2.火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3.自动喷淋系统水流指示器、压力开关等信号设备的反馈情况。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 4.对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 5.室内消火栓及喷淋系统联动功能测试。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 6.防火卷帘系统联动功能测试。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 7.正压送风、机械排烟系统联动功能测试。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 8.声光报警、消防广播、应急照明联动功能测试。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 9.消防电梯联动功能测试。 |  | 1 |  |  |
| 三 | 喷淋系统 | 1.定期对进水阀、报警阀进行外观检查，并保证系统无故障状态。 |  | 1 | - 未按规定执行，每发现一次扣1分。 |  |
|  |  | 2.检查喷淋管道上各阀门处于正确位置，及正确的‘常开’‘常关’标识及用链条上锁。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3.对消防水池及供水装置进行供水能力测试,及检查水质。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 4.对控制柜各操作开关,指示灯,内部接线端子的检查,保证控制面板正常显示。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 5.对系统阀门,湿式报警阀,水流指示器,信号闸阀的功能检验及喷头的检查和测试。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 6.对喷淋预作用系统末端检测。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 7.对水泵电机绝缘电阻的测试。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 8.对稳压泵进行手动及自动试运转测试。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 9.对电动泵进行手动及自动试运转测试。 |  | 1 |  |  |
| 四 | 消防栓系统 | 1.对供水装置进行供水能力测试,及对消防水池及消防水质进行检查。 |  | 1 | - 未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.对控制柜各操作开关,指示灯,内部接线端子的检查,保证控制面板正常显示。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3.对电动机轴承的润滑,检查及测试。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 4.对水泵进行手动及自动测试,检测水泵联动启动功能。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 5.对阀门,水泵接合器等进行检查。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 6.定期排放管路内的水源、空气，冲洗管道。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 7.检查箱内水带是否霉烂，水枪内有无杂物，消火栓枪接口处的密封垫是否老化，巻盘是否有漏水现象以及保持消防栓内清洁。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 8.检查减压阀高、低压端压力表读数是否处于正常范围。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 9.检查消火栓管道上各阀门是否处于正确的位置，管道接口及阀门是否有锈蚀现象并及时除锈上油。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 10.定期对减压阀、过滤网、止回阀进行清洗。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 11.每月检查管路阀门的‘开’‘关’状态及阀门‘开’‘关’标识标牌是否完好。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 12.定期检查各类灭火器防烟面具的功能是否正常，是否有合适的编号及记录卡。 |  | 1 |  |  |
| 五 | 气体灭火系统 | 1.对灭火剂储存装置，驱动装置的检查,灭火剂储量应符合要求。 |  | 1 | - 未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.对储存容器、容器阀、电磁启动阀、压力表、选择阀、喷头及整个组合配管系统的检查。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3.对报警控制器,模块箱,端子箱的接线情况检查。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 4.对声光报警系统,显示面板的检查。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 5.对系统进行模拟放气试验,检查系统各功能正常情况。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 6.检查手动应急机械操作装置。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 7.检查报警系统是否灵敏。外观是否完好，是否处于工作状态。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 8.检查喷嘴有无变形、损伤、锈蚀、脱落松动，检查开孔是否畅通，有无灰尘粘结。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 9.检查有无腐蚀和脱落现象，容器是否符合数量，压力是否符合设计要求。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 10.检查容器阀有无松动变形、损伤，集流管有无变形、腐蚀、损伤，设备吊、支架固定、各螺纹连接部分有无松动，检查驱动装置压力不少于设计存储压力90%。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 11.对气体灭火系统维修保养有记录。 |  | 0.5 |  |  |
| 六 | 二氧化碳灭火系统 | 1.对灭火剂储存装置的检查,灭火剂储量应符合要求。 |  | 1 | 未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.对选择阀,喷头及整个组合配管系统的检查。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 3.对报警控制器,模块箱,端子箱的接线情况检查。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 4.对声光报警系统,显示面板的检查。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 5.对系统进行模拟放气试验,检查系统各。功能正常情况。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 6.对单向阀、高压软管、集流管、阀驱动装置、管网等系统部件检查。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 7.灭火剂储瓶间设备、灭火剂输送管道和支吊管道固定有无松动检查。 |  | 1 |  |  |
| 七 | 消防电话 | 1.对消防电话系统主机测试。 |  | 1 | - 未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.检查各分机电话的性能。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3.对插孔电话进行测试，确保通话正常。 |  | 0.5 |  |  |
| 八 | 机械加压防排烟系统 | 1.对风机及电控制箱的检查维护与功能测试。 |  | 1 | - 未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.对送风机/阀,排烟机/阀,防火阀的清洁及功能测试。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3.对系统进行联动测试。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 4.检查风机控制柜电源指示是否正常。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 5.定期对风机控制箱的灰尘进行清洁，对控制柜接线镙丝松动的进行紧固处理。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 6.检查风机的运转情况，是否有杂音，风机皮带是否有松动等异常情况。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 7.检查防火门闭门器在火警状态下的动作功能。 |  | 1 |  |  |
| 九 | 烟雾探测预警系统 | 1.对系统管道进行检查。 |  | 1 | - 未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.对控制器的检查测试。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3.检查电源。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 4.检查绝对气流。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 5.清洁采样点。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 6.检查过滤器。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 7.每年进行1次空气采样孔、采样管网的清扫。 |  | 1 |  |  |
| 十 | 防火卷帘门系统 | 1.对卷帘门的外观检查,卡脱槽位状况。 |  | 0.5 | - 未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.对电气控制箱内部电路检查,并测试控制功能。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3.对系统进行手动及自动测试,测试联动控制功能。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 4.对控制箱灰尘进行清理，松动的镙丝进行加固，对齿轮轴承等传动机构进行润滑处理。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 5.升降机有无异常杂声或振动。 |  | 0.5 |  |  |
| 十一 | 红外线对射报警系统 | 1.检查外观并清洁。 |  | 0.5 | 未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.发射端及接收端镜片清洁。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 3.系统手动功能测试。 |  | 0.5 |  |  |
| 十二 | 应急疏散照明控制系统 | 1.检查安全出口指示是否正常发光。 |  | 1 | - 未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.检查安全出口指示是否固定良好。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 3.测试应急照明灯是否有效。 |  | 1 |  |  |
| 十三 | 灭火器 | 1.检查灭火器是否有效，是否失压或失重。 |  | 1 | 未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.检查灭火器是否固定良好 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 3.灭火器及灭火器箱表面清洁 |  | 0.5 |  |  |
| 十四 | 消防面罩 | 1.检查消防面罩是否有效 |  | 1 | 未按规定执行，每发现一次扣0.5分。 |  |
|  |  | 2.外观是否良好。 |  | 0.5 |  |  |
|  |  | 3.表面是否清洁。 |  | 1 |  |  |
| 十五 | 维保记录 | 1.季（年）检查表。 |  | 1 | - 未按规定执行，每发现一次扣1分。 |  |
|  |  | 2.控制器日检查表。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 3.火灾自动报警系统维护保养综合检测记录。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 4.自动喷水灭火维护保养综合检测记录。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 5.气体自动灭火保养综合检测记录。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 6.防排烟系统维护保养综合检测记录。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 7.消防系统检测表。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 8.消防泵每周测试表。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 9.卷帘门检查表。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 10.灭火器检查表。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 11.消防维保月报告。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 12.吸气式烟感探测器检查表。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 13.消防电话检查表。 |  | 1 |  |  |
|  |  | 14.消防广播测试表。 |  | 1 |  |  |
| 十六 | 应急救援 | 1.保持24小时维保电话畅通。 |  | 1 | 未按规定执行，每发现一次扣1分。 |  |
|  |  | 2.故障求救后20分钟内到达现场，及时完成故障排除及排险救援工作。 |  | 1 |  |  |
| 十七 | 维保人员表现 | 消防维保单位施工人员现场操作规范及要求。 |  | 1 | - 未按规定执行，每发现一次扣1分。 |  |
| 合计 |  |  |  | 100 | - 扣分： |  |
| 乙方确保现场工作人员严格遵守甲方的相关纪律和制度，严禁无故脱岗，对日常服务等进行满意度测评打分，并建立台账。每月为一个考核周期，按月度结算，按年支付。考核得分在90-100分为优，全额支付月度服务费；考核得分在80-89分为良好，扣当期应付服务费的5%；考核得分在70-80分为一般，扣当期应付服务费的10%；考核得分在70分以下为差，甲方将要求乙方对相关工作进行限期整改，整改后经随机抽查达到良好情形的，扣当期应付服务费的15%；经过限期整改仍达不到良好情形的或拒不整改的，甲方有权终止合同，甲方相关损失由乙方承担。 |  |  |  |  |  |  |
| 检查人： |  |  | 被考核单位确认签字盖章： |  |  |  |

- 第五部分  询比采购投标文件格式

询比采购投标文件密封袋封面格式

文件编号：

张家口霖辉物业管理集团有限公司

张家口“四馆”消防系统服务项目

询比采购投标文件

投标人：（公章）

投标日期：

标书类型：（壹）正（壹）副本（壹）电子版

注：在标书外封面上注明截止日期前不得启封字样，供应商必须按提供的询比采购投标文件密封袋封面格式制作询比采购投标文件密封袋封面，密封袋封面必须加盖清晰的投标单位公章及法人章。

询比采购投标文件封面格式

文件编号：

张家口霖辉物业管理集团有限公司

张家口“四馆”消防系统服务项目

询比采购投标文件

采购人：张家口霖辉物业管理集团有限公司

投标人：（公章）

地址：

法定代表人：（签字）

联系电话：

投标日期：

标书类型：正本（或副本）

注：供应商必须按招标人提供的询比采购投标文件封面格式制作询比采购投标文件封面。

诚信承诺书格式

供应商诚信承诺书

张家口霖辉物业管理集团有限公司：

我公司自愿参与贵公司组织的（文件编号：）采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《张家口市政府采购供应商诚信行为管理暂行办法》（张财字[2009]255号）的相关规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：如果在本次招标活动中有以下情形的，愿意接受政府采购监管等部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标（中标）的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购招标人恶意串通的；

（四）向采购单位或责任人行贿或提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与招标采购单位进行协商谈判或者与采购人另行订立背离合同实质性内容协议的；

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的；

（七）无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同的；

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人的；

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务的；

（十）擅自在合同履行有效期内降低中标货物配置、技术指标等级或质量等级、更换品牌、弄虚作假等或终止政府采购合同的；

（十一）无正当理由放弃中标（中标）项目的；

（十二）与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同的数量、配置、技术要求、质量、服务标准等进行虚假验收的；

（十三）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告的；

（十四）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）的；

（十五）投标后对询比采购文件的相关内容再进行质疑的；

（十六）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料的；

（十七）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

（十八）财政、监察部门认定的其他不诚信行为。

公司名称:（盖章）

法定代表人（签字）：

年月日

投标函格式

投标函

致：张家口霖辉物业管理集团有限公司

根据贵方（项目名称）询比采购文件（项目编号：），正式授权下述签字人(姓名和职务)代表供应商(供应商的名称),提交询比采购投标文件。

据此函，签字人宣布同意如下：

（1）按询比采购文件规定，张家口霖辉物业管理集团有限公司投标报价为：

人民币（小写）元；人民币（大写）：元；

（2）我们承担询比采购文件规定的责任和义务；

（3）我们已详细阅读并理解全部询比采购文件，及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的权利；

（4）我们同意从规定的开标日期起遵循本投标书，并在规定的投标有效期满之前均具有约束力；

（5）如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我们的投标保证金可被全部没收；

（6）同意提供贵方可能另外要求的与本次招标有关的任何数据或资料；

（7）我们完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标；

（8）一旦我方中标，我们将根据询比采购文件的规定，严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定履行自己的责任和义务；

（9）遵守询比采购文件中要求的收费项目和标准；

（10）与本次投标有关的联系方式为：

地址：邮政编码：

联系人：电话：传真：

法定代表人（签字）：

供应商全称（公章）：

年月日

投标报价表格式

投标报价表

金额单位：元

| 序号 | 名称 |  | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务周期 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 小写： 元 |  |  |  |  |
|  |  | 大写： 元 |  |  |  |  |

注：

1、供应商应当按表中规定格式完整、清晰、正确填写投报产品的所有内容。

2、投标报价表中不得填报有选择性报价方案，供应商对每项产品仅接受一个价格，此报价为最终报价。该表中的报价应与投标函中的报价完全一致,否则为无效报价。

3、价格合计数与投标函总价数一致。

投标人：                             法定代表人或其授权委托人：

（公章）                             （签字或盖章）

年月日

服务要求响应及偏离表格式

服务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标服务要求 | 投标服务 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … | …… | …… | …… | … |

（由投标人据实提交）

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

填写说明：

1、投标人应当根据询比采购文件技术规格及要求各项需求的内容填报技术参数响应及偏离表。

2、投标人未提供该表或提供该表但注明技术参数响应有负偏离情况的，视为无效投标。

供应商基本情况表格式

供应商基本情况表

一、名称和概况：

1.投标人名称：

2.单位地址：

邮编：

传真/电话：

3.成立日期或注册日期：

4.投标人法定代表人名称：

就我方所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或授权代理人：（签字或盖章）

二、投标单位简要说明

1.供应商基本情况。包括地理位置、营业面积、企业性质、组织结构等。

2.供应商经营情况。

3.供应商认为有必要说明的问题（如有时）。

（由供应商按以上要求表述）

项目实施方案

项目实施方案

由供应商编制的项目实施方案将作为评标的主要考虑因素。供应商如果一旦中标，应按其在项目实施方案中的承诺安排各阶段工作的实施。包括但不限于：

- 项目实施方案及措施：明确安全保卫服务范围（如区域巡逻、门禁管控、监控值守、人员/车辆核验等）、作业频次（如定点巡逻间隔、监控轮巡频率）、人员/装备配置（如安保人员数量、防爆/通讯设备、安防器材等）、作业流程及服务质量验收标准；

- 安保作业安全运行保障方案及措施：涵盖人员防护（如执勤防护装备、人身安全预案）、场所/设施保护（如重点区域安防加固）、合规管理（如安保流程符合治安/消防规范）、应急处置（如突发事件、纠纷、火情预警等响应流程）及安全责任划分；

- 售后服务方案及措施：明确响应时限（如紧急事件5分钟内响应）、投诉处理（24小时内反馈进展）、质量监督（定期服务巡检）、需求调整（如安保区域/时段优化）及沟通反馈机制；

（4）驻场安保方案及措施：确定驻场人员配置（如门岗、巡逻岗、监控岗定员）、岗位职责（各岗位执勤标准）、日常管理（交接班、考勤、装备点检）、器材维保（安防设备定期检修）及与甲方的协调对接流程。

其它格式

其它（如有时）

注：此处请提供询比采购文件要求提供的或投标单位认为必须提供的相关证明材料（涉及加分的必须将原件带到开标现场，由评标委员会进行审查。）

供应商资格证明文件

供应商资格证明文件

A．有效的企业营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（三证合一或五证合一的企业只需提供具有统一社会信用代码独立法人的营业执照副本）；

B．银行开户许可证（或取消开户许可证的须提供基本存款账户银行备案资料）；

C．缴费所属期为2025年1月1日至今任意月的依法缴纳税收的证明材料复印件（至少包括增值税和企业所得税，如依法免税的提供相应证明文件复印件、如零缴纳的提供税务部门证明材料复印件）；

D.缴费所属期为2025年1月1日至今任意月的依法缴纳社会保障资金的缴纳凭证或证明材料复印件（如依法不需要缴纳社保的，提供相应证明文件复印件）；

E．法定代表人身份证明书原件和授权委托书原件（法定代表人参加投标的，不需要提供授权委托书原件）；

F．供应商参加本次政府采购活动前3年内无重大违法记录和政府采购严重违法失信行为的书面声明；

G．投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）系统中未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信名单；投标人在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）系统中未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（由采购人或者采购招标人将对投标人信用记录进行现场查询和甄别）。

法定代表人身份证明书格式

法定代表人身份证明书

张家口霖辉物业管理集团有限公司：

先生（女士），在我单位任职务，是我单位的法定代表人。

特此证明

身份证号码：

二代身份证，须同时提供正、反两面复印件

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字）：

年月日

法定代表人授权委托书格式

法定代表人授权委托书

兹委托    (姓名)先生（女士）为我单位参加张家口霖辉物业管理集团有限公司组织的     项目询比采购文件（项目编号：    ）的投标代理人,其代理权限为：封标、投标、澄清、答疑、开标、交纳保证金、签署合同、结算、售后服务。

代理期限从年月日至年月日止

附投标代理人情况：

姓名：性别年龄：职务：

详细通讯址：

电话：传真：

邮政编码：

身份证号码：

二代身份证，须同时提供正、反两面复印件

供应商全称（公章）：

法定代表人（签字）：

年月日

参加政府采购前3年内无重大违法记录书面声明格式

书面声明

所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚和政府采购严重违法失信行为的书面声明。

格式自拟。

供应商全称（公章）：

法定代表人或其授权委托人（签字）：

年月日

### 附录：质疑书格式

质疑书

一、质疑供应商基本信息

质疑投标人：

地址：            邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：            邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：公章：

日期：

### 质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。